## Пр-пар
Правила пользования таблицами
Данный документ представляет собой четырехстраничный документ в формате Excel
1. Для расчета диапазонов расходов газов для полнопроходной модификации ИРВИС-РС4 перейти на страницу "ПП"
2. Для расчета диапазонов расходов газов для погружной модификации ИРВИС-РС4 перейти на страницу "Пр"
3. Для расчета диапазонов расходов пара для полнопроходной модификации ИРВИС-РС4 перейти на страницу "ПП-пар"
4. Для расчета диапазонов расходов пара для погружной модификации ИРВИС-РС4 перейти на страницу "Пр-пар"
5. В ячейку G9 подставить максимальную температуру пара, К.
6. Для Ду>1000, в ячейку J9 подставить диаметр трубопровода в мм, результаты в столбце ДУХХХХ
7. Минимальный измеряемый расход Qmin, кг/ч - в ячейке соответствующей максимальному давлению из опросного листа.
8. Максимальный измеряемый расход Qmax, кг/ч - в ячейке соответствующей минимальному давлению из опросного листа.
[5 empty] | T= | 453.15 |  | Ду= | 1000
Ризб | Ду300 |  | Ду400 |  | Ду500 |  | Ду600 |  | Ду700 |  | Ду800 |  | Ду900 |  | Ду1000 |  | ДуXXXX |  | Рабс
| Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax
0.005 | 758.7413 | 5737.7573 | 1348.8734 | 10200.4575 | 2107.6146 | 15938.2148 | 2162.389 | 22951.0294 | 2943.2516 | 31238.9011 | 3844.247 | 40801.83 | 4865.3752 | 51639.8161 | 6006.636 | 63752.8594 | 6006.636 | 63752.8594 | 1
1 | 1073.0222 | 11475.5147 | 1907.595 | 20400.915 | 2980.6172 | 31876.4297 | 3058.0798 | 45902.0587 | 4162.3864 | 62477.8022 | 5436.5863 | 81603.66 | 6880.6795 | 103279.6322 | 8494.6661 | 127505.7187 | 8494.6661 | 127505.7187 | 2
2 | 1314.1784 | 17213.272 | 2336.3172 | 30601.3725 | 3650.4957 | 47814.6445 | 3745.3675 | 68853.0881 | 5097.8614 | 93716.7033 | 6658.4312 | 122405.49 | 8427.077 | 154919.4483 | 10403.7987 | 191258.5781 | 10403.7987 | 191258.5781 | 3
3 | 1517.4825 | 22951.0294 | 2697.7468 | 40801.83 | 4215.2293 | 63752.8594 | 4324.7779 | 91804.1175 | 5886.5033 | 124955.6044 | 7688.4941 | 163207.32 | 9730.7503 | 206559.2644 | 12013.272 | 255011.4375 | 12013.272 | 255011.4375 | 4
4 | 1696.5971 | 28688.7867 | 3016.1726 | 51002.2875 | 4712.7696 | 79691.0742 | 4835.2487 | 114755.1469 | 6581.3107 | 156194.5055 | 8595.9977 | 204009.15 | 10879.3096 | 258199.0805 | 13431.2464 | 318764.2969 | 13431.2464 | 318764.2969 | 5
5 | 1858.529 | 34426.5441 | 3304.0515 | 61202.745 | 5162.5805 | 95629.2891 | 5296.7496 | 137706.1762 | 7209.4647 | 187433.4066 | 9416.4437 | 244810.98 | 11917.6865 | 309838.8965 | 14713.1932 | 382517.1562 | 14713.1932 | 382517.1562 | 6
6 | 2007.4407 | 40164.3014 | 3568.7835 | 71403.2025 | 5576.2242 | 111567.5039 | 5721.1434 | 160657.2056 | 7787.1119 | 218672.3076 | 10170.9216 | 285612.81 | 12872.5727 | 361478.7126 | 15892.065 | 446270.0156 | 15892.065 | 446270.0156 | 7
7 | 2146.0444 | 45902.0587 | 3815.19 | 81603.66 | 5961.2344 | 127505.7187 | 6116.1596 | 183608.235 | 8324.7728 | 249911.2087 | 10873.1726 | 326414.64 | 13761.3591 | 413118.5287 | 16989.3322 | 510022.875 | 16989.3322 | 510022.875 | 8
8 | 2276.2238 | 51639.8161 | 4046.6201 | 91804.1175 | 6322.8439 | 143443.9336 | 6487.1669 | 206559.2644 | 8829.7549 | 281150.1098 | 11532.7411 | 367216.47 | 14596.1255 | 464758.3448 | 18019.908 | 573775.7343 | 18019.908 | 573775.7343 | 9
9 | 2399.3506 | 57377.5734 | 4265.5121 | 102004.575 | 6664.8627 | 159382.1484 | 6838.0743 | 229510.2937 | 9307.3789 | 312389.0109 | 12156.5765 | 408018.3 | 15385.6672 | 516398.1609 | 18994.6508 | 637528.5937 | 18994.6508 | 637528.5937 | 10
10 | 2516.4601 | 63115.3308 | 4473.7069 | 112205.0325 | 6990.167 | 175320.3633 | 7171.8328 | 252461.3231 | 9761.6613 | 343627.912 | 12749.925 | 448820.13 | 16136.6238 | 568037.977 | 19921.7578 | 701281.4531 | 19921.7578 | 701281.4531 | 11
11 | 2628.3569 | 68853.0881 | 4672.6344 | 122405.49 | 7300.9913 | 191258.5781 | 7490.7351 | 275412.3525 | 10195.7227 | 374866.8131 | 13316.8624 | 489621.96 | 16854.1539 | 619677.7931 | 20807.5974 | 765034.3125 | 20807.5974 | 765034.3125 | 12
12 | 2735.6806 | 74590.8455 | 4863.4321 | 132605.9475 | 7599.1127 | 207196.793 | 7796.6043 | 298363.3819 | 10612.0447 | 406105.7142 | 13860.6298 | 530423.79 | 17542.3596 | 671317.6092 | 21657.2341 | 828787.1718 | 21657.2341 | 828787.1718 | 13
13 | 2838.9499 | 80328.6028 | 5047.022 | 142806.405 | 7885.9719 | 223135.0078 | 8090.9186 | 321314.4112 | 11012.6392 | 437344.6153 | 14383.8553 | 571225.62 | 18204.5669 | 722957.4253 | 22474.7739 | 892540.0312 | 22474.7739 | 892540.0312 | 14
14 | 2938.5923 | 86066.3602 | 5224.1641 | 153006.8625 | 8162.7564 | 239073.2226 | 8374.8964 | 344265.4406 | 11399.1646 | 468583.5164 | 14888.7047 | 612027.45 | 18843.5169 | 774597.2414 | 23263.6012 | 956292.8906 | 23263.6012 | 956292.8906 | 15
15 | 3034.9651 | 91804.1175 | 5395.4935 | 163207.32 | 8430.4586 | 255011.4375 | 8649.5558 | 367216.47 | 11773.0065 | 499822.4175 | 15376.9881 | 652829.28 | 19461.5006 | 826237.0575 | 24026.544 | 1020045.7499 | 24026.544 | 1020045.7499 | 16
16 | 3128.3704 | 97541.8748 | 5561.5474 | 173407.7775 | 8689.9178 | 270949.6523 | 8915.7581 | 390167.4994 | 12135.3374 | 531061.3186 | 15850.2366 | 693631.11 | 20060.4557 | 877876.8736 | 24765.9946 | 1083798.6093 | 24765.9946 | 1083798.6093 | 17

## ПП-пар
Правила пользования таблицами
Данный документ представляет собой четырехстраничный документ в формате Excel
1. Для расчета диапазонов расходов газов для полнопроходной модификации ИРВИС-РС4 перейти на страницу "ПП"
2. Для расчета диапазонов расходов газов для погружной модификации ИРВИС-РС4 перейти на страницу "Пр"
3. Для расчета диапазонов расходов пара для полнопроходной модификации ИРВИС-РС4 перейти на страницу "ПП-пар"
4. Для расчета диапазонов расходов пара для погружной модификации ИРВИС-РС4 перейти на страницу "Пр-пар"
5. В ячейку G13 подставить максимальную температуру пара, К.
6. Минимальный измеряемый расход Qmin, кг/ч - в ячейке соответствующей максимальному давлению из опросного листа.
7. Максимальный измеряемый расход Qmax, кг/ч - в ячейке соответствующей минимальному давлению из опросного листа.
[5 empty] | T= | 473
Ризб | Ду27 |  | Ду50 |  | Ду80 |  | Ду100 |  | Ду150 |  | Ду200 |  | Ду300 |  | Рабс
| Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax
0.005 | 4.286 | 34.356 | 14.6981 | 114.5201 | 37.6272 | 366.4644 | 58.7925 | 572.6006 | 132.2831 | 1282.6253 | 235.1699 | 2290.4023 | 529.1323 | 5496.9656 | 1
1 | 6.0613 | 68.7121 | 20.7863 | 229.0402 | 53.2129 | 732.9287 | 83.1451 | 1145.2012 | 187.0765 | 2565.2506 | 332.5805 | 4580.8047 | 748.306 | 10993.9312 | 2
2 | 7.4235 | 103.0681 | 25.4579 | 343.5604 | 65.1722 | 1099.3931 | 101.8316 | 1717.8018 | 229.121 | 3847.8759 | 407.3262 | 6871.207 | 916.484 | 16490.8969 | 3
3 | 8.5719 | 137.4241 | 29.3962 | 458.0805 | 75.2544 | 1465.8575 | 117.5849 | 2290.4023 | 264.5661 | 5130.5012 | 470.3398 | 9161.6094 | 1058.2645 | 21987.8625 | 4
4 | 9.5837 | 171.7802 | 32.866 | 572.6006 | 84.1369 | 1832.3219 | 131.464 | 2863.0029 | 295.7939 | 6413.1266 | 525.8559 | 11452.0117 | 1183.1757 | 27484.8281 | 5
5 | 10.4984 | 206.1362 | 36.0029 | 687.1207 | 92.1674 | 2198.7862 | 144.0116 | 3435.6035 | 324.026 | 7695.7519 | 576.0462 | 13742.4141 | 1296.1041 | 32981.7937 | 6
6 | 11.3396 | 240.4922 | 38.8876 | 801.6408 | 99.5522 | 2565.2506 | 155.5503 | 4008.2041 | 349.9881 | 8978.3772 | 622.2011 | 16032.8164 | 1399.9524 | 38478.7594 | 7
7 | 12.1226 | 274.8483 | 41.5726 | 916.1609 | 106.4257 | 2931.715 | 166.2902 | 4580.8047 | 374.153 | 10261.0025 | 665.1609 | 18323.2187 | 1496.6121 | 43975.725 | 8
8 | 12.8579 | 309.2043 | 44.0944 | 1030.6811 | 112.8816 | 3298.1794 | 176.3774 | 5153.4053 | 396.8492 | 11543.6278 | 705.5097 | 20613.6211 | 1587.3968 | 49472.6906 | 9
9 | 13.5534 | 343.5604 | 46.4795 | 1145.2012 | 118.9876 | 3664.6437 | 185.9181 | 5726.0059 | 418.3158 | 12826.2531 | 743.6725 | 22904.0234 | 1673.2631 | 54969.6562 | 10
10 | 14.215 | 377.9164 | 48.7481 | 1259.7213 | 124.7952 | 4031.1081 | 194.9926 | 6298.6064 | 438.7333 | 14108.8784 | 779.9703 | 25194.4258 | 1754.9332 | 60466.6219 | 11
11 | 14.847 | 412.2724 | 50.9158 | 1374.2414 | 130.3444 | 4397.5725 | 203.6631 | 6871.207 | 458.242 | 15391.5037 | 814.6524 | 27484.8281 | 1832.9679 | 65963.5875 | 12
12 | 15.4533 | 446.6285 | 52.9948 | 1488.7615 | 135.6667 | 4764.0369 | 211.9793 | 7443.8076 | 476.9534 | 16674.1291 | 847.9171 | 29775.2305 | 1907.8135 | 71460.5531 | 13
13 | 16.0366 | 480.9845 | 54.9953 | 1603.2816 | 140.788 | 5130.5012 | 219.9813 | 8016.4082 | 494.9579 | 17956.7544 | 879.9252 | 32065.6328 | 1979.8317 | 76957.5187 | 14
14 | 16.5995 | 515.3405 | 56.9256 | 1717.8018 | 145.7295 | 5496.9656 | 227.7023 | 8589.0088 | 512.3301 | 19239.3797 | 910.8091 | 34356.0352 | 2049.3205 | 82454.4844 | 15
15 | 17.1439 | 549.6966 | 58.7925 | 1832.3219 | 150.5087 | 5863.43 | 235.1699 | 9161.6094 | 529.1323 | 20522.005 | 940.6796 | 36646.4375 | 2116.5291 | 87951.45 | 16
16 | 17.6715 | 584.0526 | 60.6019 | 1946.842 | 155.1409 | 6229.8944 | 242.4076 | 9734.21 | 545.4171 | 21804.6303 | 969.6303 | 38936.8398 | 2181.6682 | 93448.4156 | 17

## Пр
Правила пользования таблицами | [13 empty] | Таблица 1
Данный документ представляет собой четырехстраничный документ в формате Excel | [12 empty] | Плотности газов
1. Для расчета диапазонов расходов газов для полнопроходной модификации ИРВИС-РС4 перейти на страницу "ПП" | [12 empty] | Воздух | 1.204
2. Для расчета диапазонов расходов газов для погружной модификации ИРВИС-РС4 перейти на страницу "Пр" | [12 empty] | Азот | 1.1645
3. Для расчета диапазонов расходов пара для полнопроходной модификации ИРВИС-РС4 перейти на страницу "ПП-пар" | [12 empty] | СО2 | 1.8295
4. Для расчета диапазонов расходов пара для погружной модификации ИРВИС-РС4 перейти на страницу "Пр-пар" | [12 empty] | Аргон | 1.6607
5. В ячейку D9 подставить плотность измеряемого газа, кг/м3 (из опросного листа или таблицы 1).
6. Для Ду>1000, в ячейку J9 подставить диаметр трубопровода в мм, результаты в столбце ДУХХХХ
7. В ячейку G9 подставить максимальную температуру газа, К (из опросного листа)
8. Минимальный измеряемый расход Qmin, норм.м3/ч - в ячейке соответствующей максимальному давлению из опросного листа.
9. Максимальный измеряемый расход Qmax, норм.м3/ч - в ячейке соответствующей минимальному давлению из опросного листа.
|  | r= | 1.204 |  | T= | 293.15 |  | Ду= | 1000
Ризб | Ду300 |  | Ду400 |  | Ду500 |  | Ду600 |  | Ду700 |  | Ду800 |  | Ду900 |  | Ду1000 |  | ДуXXXX |  | Рабс
| Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax
0.005 | 1000 | 12000 | 1778.5159 | 21333.3333 | 2778.9311 | 33333.3333 | 2851.1521 | 48000 | 3880.7348 | 65333.3333 | 5068.7148 | 85333.3333 | 6415.0922 | 108000 | 7919.8669 | 133333.3333 | 7919.8669 | 133333.3333 | 1
1 | 1414.2136 | 24000 | 2515.2013 | 42666.6667 | 3930.0021 | 66666.6667 | 4032.138 | 96000 | 5488.1878 | 130666.6667 | 7168.2453 | 170666.6667 | 9072.3104 | 216000 | 11200.3832 | 266666.6667 | 11200.3832 | 266666.6667 | 2
2 | 1732.0508 | 36000 | 3080.4799 | 64000 | 4813.2499 | 100000 | 4938.3403 | 144000 | 6721.6298 | 196000 | 8779.2716 | 256000 | 11111.2657 | 324000 | 13717.6119 | 400000 | 13717.6119 | 400000 | 3
3 | 2000 | 48000 | 3557.0318 | 85333.3333 | 5557.8622 | 133333.3333 | 5702.3042 | 192000 | 7761.4696 | 261333.3333 | 10137.4297 | 341333.3333 | 12830.1844 | 432000 | 15839.7339 | 533333.3333 | 15839.7339 | 533333.3333 | 4
4 | 2236.068 | 60000 | 3976.8825 | 106666.6667 | 6213.8788 | 166666.6667 | 6375.3699 | 240000 | 8677.5868 | 326666.6667 | 11333.9909 | 426666.6667 | 14344.5823 | 540000 | 17709.3608 | 666666.6667 | 17709.3608 | 666666.6667 | 5
5 | 2449.4897 | 72000 | 4356.4565 | 128000 | 6806.9632 | 200000 | 6983.8678 | 288000 | 9505.8201 | 392000 | 12415.765 | 512000 | 15713.7026 | 648000 | 19399.6328 | 800000 | 19399.6328 | 800000 | 6
6 | 2645.7513 | 84000 | 4705.5108 | 149333.3333 | 7352.3606 | 233333.3333 | 7543.4394 | 336000 | 10267.4592 | 457333.3333 | 13410.5589 | 597333.3333 | 16972.7386 | 756000 | 20953.9983 | 933333.3333 | 20953.9983 | 933333.3333 | 7
7 | 2828.4271 | 96000 | 5030.4026 | 170666.6667 | 7860.0041 | 266666.6667 | 8064.2759 | 384000 | 10976.3756 | 522666.6667 | 14336.4905 | 682666.6667 | 18144.6208 | 864000 | 22400.7665 | 1066666.6667 | 22400.7665 | 1066666.6667 | 8
8 | 3000 | 108000 | 5335.5477 | 192000 | 8336.7933 | 300000 | 8553.4563 | 432000 | 11642.2044 | 588000 | 15206.1445 | 768000 | 19245.2766 | 972000 | 23759.6008 | 1200000 | 23759.6008 | 1200000 | 9
9 | 3162.2777 | 120000 | 5624.1611 | 213333.3333 | 8787.7517 | 333333.3333 | 9016.1346 | 480000 | 12271.961 | 653333.3333 | 16028.6837 | 853333.3333 | 20286.3028 | 1080000 | 25044.8183 | 1333333.3333 | 25044.8183 | 1333333.3333 | 10
10 | 3316.6248 | 132000 | 5898.6699 | 234666.6667 | 9216.6718 | 366666.6667 | 9456.2017 | 528000 | 12870.9412 | 718666.6667 | 16811.0253 | 938666.6667 | 21276.4539 | 1188000 | 26267.227 | 1466666.6667 | 26267.227 | 1466666.6667 | 11
11 | 3464.1016 | 144000 | 6160.9598 | 256000 | 9626.4997 | 400000 | 9876.6806 | 576000 | 13443.2597 | 784000 | 17558.5433 | 1024000 | 22222.5313 | 1296000 | 27435.2238 | 1600000 | 27435.2238 | 1600000 | 12
12 | 3605.5513 | 156000 | 6412.5303 | 277333.3333 | 10019.5786 | 433333.3333 | 10279.9751 | 624000 | 13992.1883 | 849333.3333 | 18275.5112 | 1109333.3333 | 23129.9439 | 1404000 | 28555.4863 | 1733333.3333 | 28555.4863 | 1733333.3333 | 13
13 | 3741.6574 | 168000 | 6654.5972 | 298666.6667 | 10397.8081 | 466666.6667 | 10668.0343 | 672000 | 14520.38 | 914666.6667 | 18965.3943 | 1194666.6667 | 24003.0772 | 1512000 | 29633.4286 | 1866666.6667 | 29633.4286 | 1866666.6667 | 14
14 | 3872.9833 | 180000 | 6888.1625 | 320000 | 10762.7539 | 500000 | 11042.4646 | 720000 | 15030.0212 | 980000 | 19631.0482 | 1280000 | 24845.5453 | 1620000 | 30673.5127 | 2000000 | 30673.5127 | 2000000 | 15
15 | 4000 | 192000 | 7114.0636 | 341333.3333 | 11115.7244 | 533333.3333 | 11404.6084 | 768000 | 15522.9392 | 1045333.3333 | 20274.8594 | 1365333.3333 | 25660.3689 | 1728000 | 31679.4677 | 2133333.3333 | 31679.4677 | 2133333.3333 | 16
16 | 4123.1056 | 204000 | 7333.0089 | 362666.6667 | 11457.8265 | 566666.6667 | 11755.6012 | 816000 | 16000.6795 | 1110666.6667 | 20898.8467 | 1450666.6667 | 26450.1028 | 1836000 | 32654.4479 | 2266666.6667 | 32654.4479 | 2266666.6667 | 17
20 | 4582.5757 | 252000 | 8150.1838 | 448000 | 12734.6621 | 700000 | 13065.6203 | 1008000 | 17783.761 | 1372000 | 23227.7694 | 1792000 | 29397.6457 | 2268000 | 36293.3897 | 2800000 | 36293.3897 | 2800000 | 21
25 | 5099.0195 | 312000 | 9068.6873 | 554666.6667 | 14169.8239 | 866666.6667 | 14538.0802 | 1248000 | 19787.9425 | 1698666.6667 | 25845.4759 | 2218666.6667 | 32710.6804 | 2808000 | 40383.556 | 3466666.6667 | 40383.556 | 3466666.6667 | 26
30 | 5567.7644 | 372000 | 9902.3575 | 661333.3333 | 15472.4335 | 1033333.3333 | 15874.543 | 1488000 | 21607.0169 | 2025333.3333 | 28221.4098 | 2645333.3333 | 35717.7218 | 3348000 | 44095.9529 | 4133333.3333 | 44095.9529 | 4133333.3333 | 31
35 | 6000 | 432000 | 10671.0954 | 768000 | 16673.5866 | 1200000 | 17106.9126 | 1728000 | 23284.4088 | 2352000 | 30412.289 | 3072000 | 38490.5533 | 3888000 | 47519.2016 | 4800000 | 47519.2016 | 4800000 | 36
40 | 6403.1242 | 492000 | 11388.0583 | 874666.6667 | 17793.8411 | 1366666.6667 | 18256.2811 | 1968000 | 24848.827 | 2678666.6667 | 32455.6108 | 3498666.6667 | 41076.6325 | 4428000 | 50711.8919 | 5466666.6667 | 50711.8919 | 5466666.6667 | 41
45 | 6782.33 | 552000 | 12062.4817 | 981333.3333 | 18847.6277 | 1533333.3333 | 19337.4543 | 2208000 | 26320.424 | 3005333.3333 | 34377.6966 | 3925333.3333 | 43509.2723 | 4968000 | 53715.151 | 6133333.3333 | 53715.151 | 6133333.3333 | 46
50 | 7141.4284 | 612000 | 12701.144 | 1088000 | 19845.5376 | 1700000 | 20361.2986 | 2448000 | 27713.9898 | 3332000 | 36197.8642 | 4352000 | 45812.9219 | 5508000 | 56559.1629 | 6800000 | 56559.1629 | 6800000 | 51
55 | 7483.3148 | 672000 | 13309.1943 | 1194666.6667 | 20795.6162 | 1866666.6667 | 21336.0686 | 2688000 | 29040.76 | 3658666.6667 | 37930.7886 | 4778666.6667 | 48006.1544 | 6048000 | 59266.8572 | 7466666.6667 | 59266.8572 | 7466666.6667 | 56
60 | 7810.2497 | 732000 | 13890.6533 | 1301333.3333 | 21704.1457 | 2033333.3333 | 22268.2097 | 2928000 | 30309.5077 | 3985333.3333 | 39587.9284 | 5205333.3333 | 50103.4719 | 6588000 | 61856.1382 | 8133333.3333 | 61856.1382 | 8133333.3333 | 61
65 | 8124.0384 | 792000 | 14448.7315 | 1408000 | 22576.143 | 2200000 | 23162.8691 | 3168000 | 31527.2385 | 4312000 | 41178.434 | 5632000 | 52116.4555 | 7128000 | 64341.3031 | 8800000 | 64341.3031 | 8800000 | 66
70 | 8426.1498 | 852000 | 14986.0414 | 1514666.6667 | 23415.6897 | 2366666.6667 | 24024.2346 | 3408000 | 32699.6526 | 4638666.6667 | 42709.7504 | 6058666.6667 | 54054.5278 | 7668000 | 66733.985 | 9466666.6667 | 66733.985 | 9466666.6667 | 71
75 | 8717.7979 | 912000 | 15504.7422 | 1621333.3333 | 24226.1597 | 2533333.3333 | 24855.7677 | 3648000 | 33831.4616 | 4965333.3333 | 44188.0315 | 6485333.3333 | 55925.4774 | 8208000 | 69043.7992 | 10133333.3333 | 69043.7992 | 10133333.3333 | 76

## ПП
Правила пользования таблицами | [13 empty] | Таблица 1
Данный документ представляет собой четырехстраничный документ в формате Excel | [12 empty] | Плотности газов
1. Для расчета диапазонов расходов газов для полнопроходной модификации ИРВИС-РС4 перейти на страницу "ПП" | [12 empty] | Воздух | 1.204
2. Для расчета диапазонов расходов газов для погружной модификации ИРВИС-РС4 перейти на страницу "Пр" | [12 empty] | Азот | 1.1645
3. Для расчета диапазонов расходов пара для полнопроходной модификации ИРВИС-РС4 перейти на страницу "Пар" | [12 empty] | СО2 | 1.8295
4. Для расчета диапазонов расходов пара для погружной модификации ИРВИС-РС4 перейти на страницу "Пр-пар" | [12 empty] | Аргон | 1.6607
5. В ячейку D9 подставить плотность измеряемого газа, кг/м3 (из опросного листа или таблицы 1).
6. В ячейку G9 подставить максимальную температуру газа, К (из опросного листа)
7. Минимальный измеряемый расход Qmin, норм.м3/ч - в ячейке соответствующей максимальному давлению из опросного листа.
8. Максимальный измеряемый расход Qmax, норм.м3/ч - в ячейке соответствующей минимальному давлению из опросного листа.
|  | r= | 1.204 |  | T= | 333
Ризб | Ду27 |  | Ду50 |  | Ду80 |  | Ду100 |  | Ду150 |  | Ду200 |  | Ду300 |  | Рабс
| Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax
0.005 | 6.151 | 75 | 21.0938 | 250 | 54.0001 | 800 | 84.3752 | 1250 | 189.8442 | 2800 | 337.5008 | 5000 | 759.3767 | 12000 | 1
1 | 8.6988 | 150 | 29.8311 | 500 | 76.3677 | 1600 | 119.3245 | 2500 | 268.4802 | 5600 | 477.2982 | 10000 | 1073.9209 | 24000 | 2
2 | 10.6538 | 225 | 36.5355 | 750 | 93.531 | 2400 | 146.1421 | 3750 | 328.8198 | 8400 | 584.5685 | 15000 | 1315.2791 | 36000 | 3
3 | 12.3019 | 300 | 42.1876 | 1000 | 108.0002 | 3200 | 168.7504 | 5000 | 379.6884 | 11200 | 675.0015 | 20000 | 1518.7534 | 48000 | 4
4 | 13.7539 | 375 | 47.1672 | 1250 | 120.7479 | 4000 | 188.6687 | 6250 | 424.5045 | 14000 | 754.6747 | 25000 | 1698.018 | 60000 | 5
5 | 15.0667 | 450 | 51.669 | 1500 | 132.2727 | 4800 | 206.6762 | 7500 | 465.0214 | 16800 | 826.7047 | 30000 | 1860.0855 | 72000 | 6
6 | 16.2739 | 525 | 55.8089 | 1750 | 142.8709 | 5600 | 223.2358 | 8750 | 502.2805 | 19600 | 892.9431 | 35000 | 2009.122 | 84000 | 7
7 | 17.3975 | 600 | 59.6623 | 2000 | 152.7354 | 6400 | 238.6491 | 10000 | 536.9604 | 22400 | 954.5963 | 40000 | 2147.8417 | 96000 | 8
8 | 18.4529 | 675 | 63.2814 | 2250 | 162.0004 | 7200 | 253.1256 | 11250 | 569.5325 | 25200 | 1012.5023 | 45000 | 2278.1302 | 108000 | 9
9 | 19.451 | 750 | 66.7044 | 2500 | 170.7634 | 8000 | 266.8178 | 12500 | 600.34 | 28000 | 1067.2711 | 50000 | 2401.3601 | 120000 | 10
10 | 20.4004 | 825 | 69.9602 | 2750 | 179.0981 | 8800 | 279.8409 | 13750 | 629.6419 | 30800 | 1119.3634 | 55000 | 2518.5677 | 132000 | 11
11 | 21.3075 | 900 | 73.0711 | 3000 | 187.0619 | 9600 | 292.2842 | 15000 | 657.6395 | 33600 | 1169.137 | 60000 | 2630.5581 | 144000 | 12
12 | 22.1776 | 975 | 76.0548 | 3250 | 194.7002 | 10400 | 304.2191 | 16250 | 684.4929 | 36400 | 1216.8763 | 65000 | 2737.9717 | 156000 | 13
13 | 23.0148 | 1050 | 78.9258 | 3500 | 202.05 | 11200 | 315.7031 | 17500 | 710.3319 | 39200 | 1262.8122 | 70000 | 2841.3275 | 168000 | 14
14 | 23.8225 | 1125 | 81.6959 | 3750 | 209.1416 | 12000 | 326.7837 | 18750 | 735.2634 | 42000 | 1307.1348 | 75000 | 2941.0534 | 180000 | 15
15 | 24.6038 | 1200 | 84.3752 | 4000 | 216.0005 | 12800 | 337.5008 | 20000 | 759.3767 | 44800 | 1350.0031 | 80000 | 3037.5069 | 192000 | 16
16 | 25.361 | 1275 | 86.972 | 4250 | 222.6482 | 13600 | 347.8878 | 21250 | 782.7476 | 47600 | 1391.5513 | 85000 | 3130.9904 | 204000 | 17
20 | 27.5079 | 1500 | 94.3343 | 5000 | 241.4959 | 16000 | 377.3373 | 25000 | 849.009 | 56000 | 1509.3493 | 100000 | 3396.036 | 240000 | 20
25 | 30.7548 | 1875 | 105.469 | 6250 | 270.0006 | 20000 | 421.876 | 31250 | 949.2209 | 70000 | 1687.5038 | 125000 | 3796.8836 | 300000 | 25
30 | 33.6901 | 2250 | 115.5355 | 7500 | 295.7709 | 24000 | 462.142 | 37500 | 1039.8194 | 84000 | 1848.5678 | 150000 | 4159.2776 | 360000 | 30
35 | 36.3895 | 2625 | 124.7926 | 8750 | 319.469 | 28000 | 499.1704 | 43750 | 1123.1333 | 98000 | 1996.6815 | 175000 | 4492.5333 | 420000 | 35
40 | 38.902 | 3000 | 133.4089 | 10000 | 341.5268 | 32000 | 533.6356 | 50000 | 1200.68 | 112000 | 2134.5423 | 200000 | 4802.7201 | 480000 | 40
45 | 41.2618 | 3375 | 141.5015 | 11250 | 362.2438 | 36000 | 566.006 | 56250 | 1273.5135 | 126000 | 2264.024 | 225000 | 5094.0539 | 540000 | 45
50 | 43.4938 | 3750 | 149.1557 | 12500 | 381.8385 | 40000 | 596.6227 | 62500 | 1342.4011 | 140000 | 2386.4908 | 250000 | 5369.6043 | 600000 | 50
55 | 45.6167 | 4125 | 156.4358 | 13750 | 400.4756 | 44000 | 625.7432 | 68750 | 1407.9221 | 154000 | 2502.9727 | 275000 | 5631.6885 | 660000 | 55
60 | 47.6451 | 4500 | 163.3919 | 15000 | 418.2832 | 48000 | 653.5674 | 75000 | 1470.5267 | 168000 | 2614.2697 | 300000 | 5882.1068 | 720000 | 60
65 | 49.5906 | 4875 | 170.0636 | 16250 | 435.3629 | 52000 | 680.2545 | 81250 | 1530.5727 | 182000 | 2721.0182 | 325000 | 6122.2909 | 780000 | 65
70 | 51.4626 | 5250 | 176.4834 | 17500 | 451.7974 | 56000 | 705.9335 | 87500 | 1588.3504 | 196000 | 2823.734 | 350000 | 6353.4015 | 840000 | 70
75 | 53.6228 | 5700 | 183.8915 | 19000 | 470.7622 | 60800 | 735.5659 | 95000 | 1655.0232 | 212800 | 2942.2635 | 380000 | 6620.0928 | 912000 | 76