| Тип датчика первичного преобразователя расхода. 102т*н00 | ТипД  |
| --- | --- |
| 0…12 | - |

Тип преобразователя задается  вводом числа:

0 – стандартная диафрагма по  ГОСТ 8.563.1-97 с фланцевым      способом отбора  перепада давления P;

1 –	стандартная диафрагма по 	ГОСТ 8.563.1-97 с угловым      способом отбора P;
2 –	стандартная диафрагма по ГОСТ 8.563.1-97 с трехрадиусным способом отбора P;

3 – труба Вентури по   ГОСТ 8.563.1-97, литая с необработанной входной конической частью; используется преобразователь Р;

4 – труба Вентури по ГОСТ 8.563.1-97, литая с обработанной входной конической частью; используется преобразователь Р;

5 – труба Вентури по ГОСТ 8.563.1-97, сварная; используется преобразователь Р;
6 – специальная диафрагма по РД 50-411-83, износоустойчивая; используется преобразователь Р;

7 – специальная диафрагма по РД 50-411-83, с коническим входом; используется преобразователь Р;

8 – преобразователь объема  газа в числоимпульсный выходной сигнал,
9 – преобразователь объемного    расхода газа с частотным  выходным сигналом;
10 – вихревой расходомер ИРВИС-К-300;

12 – преобразователь объемного  расхода с токовым  выходным сигнало;

13- напорное устройство типа Annubar;

14 – преобразователь расхода типа Gilflo.

!	Ввод значения параметра обязателен.

| Диаметр измерительного участка трубопровода при 20 0С. 102т*н01 | D20  |
| --- | --- |
| 5... 10000 | мм |

Для ИРВИС-К-300 – диаметр отверстия первичного преобразователя, мм,

!	Ввод значения параметра обязателен при измерении расхода методом переменного перепада давления

| Средний коэффициент температурного расширения материала трубопровода. 102т*н02 | Вт  |
| --- | --- |
| -0,001... 0,001 | 1/0С |

Для ИРВИС-К-300 – коэффициент температурного расширения элементов конструкции (из паспорта).

Значение по умолчанию 0.

| Эквивалентная шероховатость (Rш) стенок трубопровода при измерении расхода методом переменного перепада давления с использованием стандартных диафрагм; или коэффициент расхода (А) напорного устройства. 102т*н03 | Rш A |
| --- | --- |
| 0 ... 1,5 0…1 | мм - |

Значения Rш задаются в пределах 0...1,5 мм, значения А – не больше 1.

Для ИРВИС-К-300 – коэффициент приведения давления.

! Ввод значения параметра обязателен при        измерении	  расхода методом переменного перепада давления.

| Описание сужающего устройства 103т* |  |
| --- | --- |
| 103т*н00… 103т*н02 |  |

Параметр  включает 3 элемента

| Диаметр сужающего устройства при 20 0С. 103т*н00 | d20  |
| --- | --- |
| 1... 10000 | мм |

При применении напорных устройств значение данного параметра равно диаметру измерительного участка  трубопровода

Для ИРВИС-К-300 – характерный размер тела обтекания, мм.

! Ввод значения параметра обязателен   при        измерении  расхода методом переменного перепада давления.

| Средний коэффициент температурного расширения материала сужающего устройства (диафрагмы). 103т*н01 | Вд  |
| --- | --- |
| -0,001... 0,001 | 1/0С |

При отсутствии данных рекомендуемое значение параметра 0,0000165.

Значение по умолчанию равно 0.  Для ИРВИС-К-300 – коэффициент сужения потока  за телом обтекания (из паспорта) Ввод значения параметра обязателен   при       прменении 
ИРВИС – К-300.

| Коэффициент притупления кромки диафрагмы Кпр; для напорного устройства - параметр для расчета коэффициента расширения газа Вн 103т*н02 | Кпр  |
| --- | --- |
| 1 ... 1,05 | - |

Для ИРВИС-К-300 – поправочный коэффициент, учитывающий вязкость в условиях автомодельности (из паспорта).

Значение по умолчанию  равно 1.

| Градуировочная характеристика датчика расхода типа Gilflo или градуировочная характеристика для ИРВИС-К-300 108т* |  |
| --- | --- |
| 108т*н00… 108т*н27 | - |

Параметр представляет собой массив из 28 элементов.

| Значение перепада давления (для Gilflo) или числа Рейнольдса (для ИРВИС-К-30 108т*н00..108т*н13 | ΔPк1… ΔPк14  |
| --- | --- |
| Определ. датчиком | кПа (кг/м2) |

Для датчика Gilflo первые 14 элементов параметра содержат калибровочные значения перепада давления ΔРк1…ΔРк14 по документации на расходомер. В документации на Gilflo значения перепада давления приведены в дюймах водяного столба, поэтому они должны быть пересчитаны, в зависимости от применяемой системы единиц,  либо в кПа умножением на число 0,249088, либо в кг/м2 умножением на число 25,4

Для расходомера ИРВИС-К-300 первые 14 элементов параметра содержат калибровочные значения модернизированного числа Рейнольдса: Ref1…Fef14

Ввод значений параметра обязателен при применении датчика Gilflo или ИРВИС-К-300

| Значение массового расхода (для Gilflo) или поправочного коэффициента на вязкость газа (для ИРВИС-К-300) 108т*н14..108т*н27 | Gк1… Gк14  |
| --- | --- |
| Определ. датчиком | т/ч (кг/ч) |

Для Gilflo данные 14 элементов параметра содержат калибровочные значения массового расхода воды при стандартных условиях Gк1…Gк14, соответствующие значениям перепада давления ΔРк1…ΔРк14 и выраженные, в зависимости от применяемой системы единиц, либо в т/ч, либо в кг/ч. В документации на Gilflo значения расхода даны в кг/ч.

Для расходомера ИРВИС-К-300 данные 14 элементов параметра содержат калибровочные значения поправочного коэффициента на вязкость газа KQn1…:KQn14, соответствующие значениям числа Рейнольдса Ref1…Fef14

Ввод значений параметра обязателен при применении датчика Gilflo или ИРВИС-К-300